## SG5
položka | mn. | jedn. | typ | popis | výrobce (pozn.)
Rozváděč SG5
SG5 | 1 | ks | MEP-SG5 | Oceloplechový rozvaděč 600x1300x300 (š/v/h) práškově lakovaný RAL 7035 pro montáž na zeď. Dveře levé s tříbodovým zavíráním a záslepkou v otvoru pro vložku na klíč PREdi. Rozvaděč s výzbrojí na montážním plechu kromě výstupních svorkovnic, svorkovnice pro přístroje na dveřích a baterii. Součástí skříně bude ventilátor topení. Odnímatelná část bude opatřena držadly pro snadné vymontování, uchycení pomocí křídlových matek, jednopolové schéma na dveřích. Krytí-IP40/IP20 po otevření
PRU1 | 1 | ks | QVT 25, obj.č. 45702 | Dělená průchodka M25 ve stropě rozváděče | Icotek
ditto | 1 | ks | QT 5, obj.č. 42505 | Kabelová objímka, šedá, průměr kabelu 5-6 mm | Icotek
| 1 | sada |  | Průchodky 1x PG36, 2x PG21, 1x PG16, 3x PG13,5 ve dnu rozváděče
A79/1 | 1 | ks | 6MF2802-1AA00 | CP-8021, MASTER MODULE incl. SD-Card 2xRJ45 Ethernet 1xRJ45 RS-232 1x Terminal RS-485 Operation temperature: -40 to +70°C | SIEMENS Dodávka PREs
A79/2 | 1 | ks | 6MF2862-0AA00 | SICAM PS-8620, napájecí zdroj 24-60VDC 12W | SIEMENS Dodávka PREs
A79/3 | 1 | ks | 6MF2883-0AA00 | SICAM CM-8830 I/O module LED unit | SIEMENS Dodávka PREs
A79/4, A79/5 | 2 | ks | 6MF2821-2AA00 | DO-8212 BIN OUTPUT REL 8X24-220VDC/230VA | SIEMENS Dodávka PREs
A79/6, A79/7 | 2 | ks | 6MF2811-0AA00 | DI-8110 DIGITAL INPUT 2X8, 24VDC | SIEMENS Dodávka PREs
AS1 | 1 | ks | TPD-280 CR | Dotykový displej HMI 2,8“, napájení 24V DC, komunikační rozhraní RS-485 | ELVAC
PQ1 | 1 | ks | SMC 233 S 230 x/5A E, Firmwarové moduly: PQ S, GO | Kvalitoměr pro vzdálené sledování spotřeby a kvality energie, 10..36VDC, 230/400V, X/5A, Ehternet | KMB Dodávka PREs
AB1 | 1 | ks | IR829GW-LTE-GA-EK9 | Router, 4G LTE, Dual SIM, 4x ETH, 2x seriál port (RS232,485), WiFi, napájení 24V DCí, včetně antény a příslušenství | CISCO Dodávka PRE
GUT1 | 1 | ks | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10, obj. č.2903149 | Primárně taktovaný napájecí zdroj TRIO POWER , vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC/10 A | Phoenix contact Dodávka PREs
A01 | 1 | ks | QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20, obj.č. 2320238 | Zdroj nepřerušeného napájení , vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, | Phoenix contact Dodávka PREs
KT1 | 1 | ks | IUK08563 | Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C | Schrack
K842 | 1 | ks | PLC-RSC-230UC/21-21, obj.č. 2967099 | Základní svornice PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 230 V AC/220 V DC | Phoenix contact
K892, K835 | 2 | ks | PLC-RSC- 24DC/21-21/EX, obj.č.2909509 | Základní svornice PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC | Phoenix contact
FUNN, FUKT, FUGU, FUXC | 4 | ks | OPVP10-1 obj.č. 41013 | Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace | OEZ
FU111F, FU112, FU114, FU122 | 4 | ks | OPVP10-2 obj.č.41014 | Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 2pól. provedení, bez signalizace | OEZ
dtto | 9 | ks | PVA10 10A gG obj.č. 40752 | Pojistková vložka Un 500 V a.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | OEZ
dtto | 3 | ks | PVA10 12A aM obj.č.40766 | Pojistková vložka Un 500 V a.c., velikost 10x38, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free | OEZ
SB1 | 1 | ks | ZB5-AA2 | Ovládací hlavice stiskací, lícující, krytí: IP 65, barva: černá, materiál kroužku: plast, průměr pro montáž: 22 mm, tvar hlavy signalizační jednotky: kruh, provedení ovládače: zapuštěná, neoznačená | Schneider Electric
dtto | 1 | ks | ZB5-AZ101 | Spínací jednotka+spoj. díl, prům. 22mm, 1NO, plast, šroubové připojovací svorky, Un=600V, In=10A | Schneider Electric
dtto | 1 | ks | ZBY-6102 | Držák štítků 30x50mm se štítkem 18x27mm neoznačený | Schneider Electric
HLA1, HLB1 | 2 | ks | HIS-95-G 230VAC | Signálka s led, zelená, Un=230V st | ELEKO
HER | 1 | ks | HIS-95-R 24VDC T | Signálka s led, červená, s test svorkou, Un=24V ss | ELEKO
HFW1, HFW2, HRE1, HRE2 | 4 | ks | CSL-99-S-R-24DC-T | Signálka s led, červená, s test svorkou, integrovaná vložka ve tvaru šipky Un=24V ss | ELEKO
SAC | 1 | ks | VSN16-2252-D4-V-ANC-Sxxx-NMC | Vačkový spínač, (Ue) 400/500 V AC, (Ui) 690 V, (Ith) 16 A, (Ithe) 16 A, (Ie) AC21 16 A, (Ie) AC23 16 A, (Ie) AC3 12 A | Obzor Zlín
SDO | 1 | ks | VSN16-1252-D4-V-ANC-S809-NMC | Vačkový spínač, (Ue) 400/500 V AC, (Ui) 690 V, (Ith) 16 A, (Ithe) 16 A, (Ie) AC21 16 A, (Ie) AC23 16 A, (Ie) AC3 12 A | Obzor Zlín
V1 | 1 | ks | FF 018 01800.0-00 | Ventilátor s filtrem, 92x92x25mm, 21m3/h, 230V AC, 13W | Stego
EH1 | 1 | ks | HG 140 75W | Topné těleso s dvojitou izolací, 75W, 4A, 230V 50Hz | Stego
XC1 | 1 | ks | ZSE-03 | zásuvka soklová, 3 svorky s ochr.kolíkem, 16A/230VAC/IP20, přívod zespodu | OEZ
BAT | 1 | ks | UPS-BAT /VRLA/24DC/12AH, obj.č. 2320322 | Akumulátor energie, olověný akumulátor, technologie VRLA, 24 V DC, 12 Ah, výměna baterie bez potřeby nářadí, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ | Phoenix contact Dodávka PREs
XFU | 2 | ks | ST 4-HESI (5X20) obj.č. 3036369 | Pojistková svornice, k montáži na NS 35, pro pojistkové vložky G 5 x 20 | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | Pojistka G-5x20mm, 1A | Pojistková vložka G-5x20mm, 1A
XP | 2 | ks | UT 4/ 1P obj.č. 3045583 | Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, počet přípojek: 2, průřez:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá | Phoenix contact
XP, XH, XN, XV1, XA1 | 44 | ks | UTTB 2.5/2P obj.č. 3060351 | Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá | Phoenix contact
XN | 2 | ks | UTTB 2.5/2P BU obj.č. 3060364 | Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá | Phoenix contact
XN | 2 | ks | UTTB 2.5/2P-PE obj.č. 3060380 | Dvoupatrová svornice ochranného vodiče, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: zeleno-žlutá | Phoenix contact
dtto | 6 | ks | CLIPFIX 35-5 obj.č. 3022276 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možnost označení, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 5 | ks | D-UTTB 2.5/4 2P obj.č. 3060393 | Zakončovací kryt, délka: 74,3 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 66 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 5 | ks | DP-UTTB 2.5/4 obj.č. 3047303 | Distanční deska, délka: 69,9 mm, šířka: 2,6 mm, výška: 33 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 5 | ks | KLM 3 obj.č. 811969 | Nosič označení svorkovnic, s přestavitelnou výškou, pro koncovky CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 a CLIPFIX 35-5, možnost popisu pomocí etiket BMK...20 x 8, nebo přímo značkovačem B-STIFT, popř. X-PEN | Phoenix contact
dtto | 4 | ks | FBS 2-5 obj.č. 3030161 | Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 9 mm, počet pólů: 2, barva: červená | Phoenix contact
dtto | 18 | ks | FBS-PV UT obj.č. 3047358 | Vertikální potenciálový můstek, ke spojení horního a spodního patra | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/ 1-L obj.č. 3045318 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 10 | ks | UPBV 2.5/ 1-M obj.č. 3045347 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 4 | ks | UPBV 2.5/ 1-M BU obj.č. 3045350 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 47 mm, barva: modrá | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/ 1-M GNYE obj.č. 3045363 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 47 mm, barva: zeleno-žlutá | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/ 1-R GNYE obj.č. 3045392 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 47 mm, barva: zeleno-žlutá | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/ 4 obj.č. 3045428 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 4, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 20,8 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/ 6 obj.č. 3045444 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 6, počet pólů: 6, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 31,2 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 4 | ks | UPBV 2.5/ 8 obj.č. 3045460 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 41,6 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 2 | ks | UPBV 2.5/12 obj.č. 3045512 | Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 12, počet pólů: 12, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 46,8 mm, výška: 47 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 1 | ks | UPBV 4/ 2 obj.č. 3045813 | Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, průřez:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka: 12,4 mm, výška: 48,5 mm, barva: šedá | Phoenix contact
dtto | 29 | ks | ZBF-5 obj.č. 808642 | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm | Phoenix contact
dtto | 1 | ks | ZBF-6 obj.č. 808710 | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 6,15 mm | Phoenix contact
dtto | 10 | ks | ZB-5 obj.č. 1050004 | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm | Phoenix contact
dtto | 1 | ks | ZB-6 obj.č. 1051003 | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm | Phoenix contact
| 150 | m | CMA 1,5 | Vodič 1,5mm2
| 50 | m | CMA 2,5 | Vodič 2,5mm2
| 2 | m | NS35/15 | DIN montážní lišta | Phoenix contact
| 5 | m | CD 25x80 | Perforovaný žlab 80x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči | Phoenix contact
| 1 | m | CD 60x80 | Perforovaný žlab 60x80mm (šxv) pro uložení vodičů v rozvaděči | Phoenix contact
WSVN0101 | 1 | ks | obj.č. 68003410001 | Konektor Harting pro 2K1T. Dvoupákový konektor s bočním vývodem, stíněný kabel průměru 1,5mm2, délky 5 m | HARTING
DTS
| 1 | ks | ME-8108 | Dveřní kontakt. Průmyslový koncový spínač s kontakty 2xNC a 2xNO, IP 65, Přípustné napětí: AC380V, 6 (2) A, AC250V, 10 (4). Rozměry: 12,5 cm x 2,8 cm x 5 cm. | MOUJEN
RVN
FF1 | 2 | ks | 6MD2322-1AA00-1AA0 | SICAM FCM včetně konektoru IFMC délky 20cm a včetně kabelu pro propojení na CAPDIS-S1+ | SIEMENS Dodávka PREs
dtto | 2 | ks | 6MD2322-0AA80-0AB3 | Propojovací kabel mezi CAPDIS-S1+ a SICAM FCM | SIEMENS Dodávka PREs
XIZP1 | 2 | sada | IFMC 1,5/ 5-ST-3,5 | Konektor včetně drátového připojení na FF1, délka 30 cm | Phoenix contact Dodávka PREs
XA | 2 | sada | IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 | Konektor včetně drátového připojení na FF1, délka 30 cm | Phoenix contact Dodávka PREs
TA1 | 6 | ks | SMCS-JW1001, TP=1 | Jednofázový senzor proudu pro zkratový indikátor FCM, pro výrobce RVN Siemens typ 8DJH | Zelisko součást dodávky rVN
Specifikace montážních prací
• osazení a vydrátování rozvaděče dle technické specifikace a výkresové dokumentace
• montáž, připojení a odzkoušení všech zařízení a přístrojů dle technické specifikace a výkresové dokumentace
• položení a připojení všech kabelů dodávaných dle kabelového seznamu a dle výkresové dokumentace